# УТВЕРЖДАЮ

начальник ПАСС УВД Рязанской области    майор вн.службы

Э.А.Кондрашкин.

февраля 2003 года

ПЛАН-КОНСПЕКТ

по проведению пожарно-тактического занятия

- город Рязань Московский округ

- Тема: "Тушение пожаров покрытий больших площадей"

- Учебная цель: I. Проверка боеготовности личного

состава ПЧ-4 и дежурных караулов Рязанского гарнизона, навыков по управлению боевыми действиями начальствующего состава части.

- Отработка взаимодействия служб объект;
с пожарной охраной при тушении пожаров
покрытий больших площадей.

- Отработка приемов и способов тушения
пожаров покрытий больших площадей с
использованием спецтехники АЛ-30.

- Дата и время проведения: февраль 2003 года

5.	Объект занятия: АО "Комбайн"

корпус -№1 термический цех №11. Конструктивные элементы здания - стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия - железобетон, кровля - рубероид Противопожарное водоснабжение  внутренние пожарные краны      3 шт., стационарная система пенного пожаротушения, наружный противопожарный водопровод  200 мм, кольцевой, рабочее давление        З атм.   13 пожарных гидрантов по периметру корпуса. На объекте имеется пожарная команда, численностью 10 человек, на вооружении команды один автомобиль АЦ-40(130)63Б.

6.	Тактический замысел: при производстве сварочных работ

происходит загорание масленой ванны выбросом масла на пол цеха, по вентиляционной трубе пожар переходит на покрытие производственного корпуса. Время свободного развития по жара до введения сил пожарной охраны 19 ми- нут, возможная скорость распространения пожара L= 1,7 м/мин, интенсивность подачи средств тушения Iт = 0,15 л/с

7.	Расчет сил и средств.

- Определить время свободного развития пожара

- Определить радиус пожара на покрытии впервые 12 минут
развитии при

- Определить радиус(    ), который пройдет фронт пожара к
моменту подачи стволов

- Определить площадь тушения (   ) на покрытии стволами
лафетным (при      )

- Определить количество стволов на тушение

7. Определить количество стволов на защиту   2 ствола "А" - со стороны II цеха        2 ствола "А" - со стороны X цеха         I ствол "А" - со стороны галереи         I ствол ГПС на тушение масляной ванны.

8. Определить требуемый расход воды

9. Определить фактический расход воды из наружной водопроводной сети

Вывод: наружный водопровод требуемый расход не обеспечивает   следует воспользоваться пожарными водоемами

10.Определить количество личного состава на тушение пожара:

- 3 человека на покрытие с ПДС-20

- 3 человека на покрытие с ПЛС-20 (пенный насадок)

-3 человека лафетный ствол с АЛ-30(131)

- 4 человека работа с водителем

- Итого: 23 человека на тушение без учета водителей

Мероприятия по технике безопасности:

- при вскрытии и разборке конструкции здания необходимо при- 
нять меры к тому, чтобы ослабить несущую способность
конструкций и не вызвать их обрушений, не повредить газо
проводные магистрали, а также электросети;

- при сбрасывании конструкций с высоты, места их падения
необходимо проверять и оцеплять.

Привлекаемые силы и средства:

техника: ПЧ-4  - 2АЦ-40, М-30 ПЧ-7  - 1АЦ-40 с (ПО) Ш-Ю - АСО СЧ-17 - КГ1 "Брснто" ПЧ-1Ь - 1АЦ-40 ПК Станкозавода - 1ЛЦ-40 АО "Комбайн"   - 1АЦ-40

средства имитации - дымовые шашки, флажки, посредники:  сотрудники УГПС

ХОД ЗАНЯТИЯ

Оперативное время

Обстановка пожара Ожидаемые действия,

приказания РТП

14-00

Загорание масленой ванны  =4 м2 с выбросом масла на   = 50 м2

Рабочий: позвонить в пожарную команду, организовать тушение пожара первичными средствами и стационарной установкой пожаротушения

14-02

На. место пожара прибивает АЦ-40 пожарная команда   завода и администрация

14-05

14-15

Пожар по вентиляционной системе переходит на кровлю корпуса

Пожар развился по кровле  =500 м3. Угроза развития пожара по кровле и разрушение световых фонарей. Прибыли силы и средства Московского округа по пожару № 2 в количестве: 4 АЦ-40

АЛ-30

Во главе с начальником части

Пожарная команда сообщает на ЦППС обстановку

- подает на тушение
горения разлитого мас-
ла  1 ГПС-600;

- сообщает на ЦППС .

Администрация принимает мери к отключению электросети и останавливает производство.

РТП-2 передает обстановку на ЦППС.подтверж-дает вызов № 2.

КО-1  - подать лафетный ствол, но стационарной лестнице от пожарного гидранта  №22 на тушение кровли.

КО-2 (ПЧ-4 АЦ-40): подать лафетный ствол от АЦ-40 по АД-30 от ПГ № 23

14-22    Прибывают:

К11 "Бронто"

1АЦ-40   1Н-7

1АЦ-40   ПЧ-1В

1АЦ-40   РСПО

КО-3 (ЛЧ-4 АНР): установить Аг1Р на градирню, подать лафетный ствол через коленчатый подъемник СЧ-17 на кровлю

ПК-18:

установить АЦ на ПГ-21 с подачей лафетного ствола с пенной посадкой на тушение кровли с южной стороны по стационарной лестнице с установкой пенной вставки в рукавную линию от ПЧ-7.

ПЧ АО "Комбайн":

установить АЦ на ПГ'-26 с прокладкой магистральной линии для подачи стволов на защиту кровли со 2-го этажа.

РТП 2

создается штаб пожаротушения.

БУ-1 - по тушению разлитого масла и защиты несущих конструкций 1-го этажа.

подать 1ГПС-600 и 1 ст."А"

БУ-2 - по тушению пожара на кровле с северной стороны.

НБУ - подать ПЛС-20 по стационарным пожарным лестницам и лафетный ствол от коленчатого подъемника СЧ-17

БУ-3 - по тушению пожара на кровле с южной стороны.

НБУ - подать лафетный ствол ПЛС-20 с пенным  насадком и лафетный ствол с АЛ-30.

НТ -  обеспечить требуемый расход воды и расстановку сил.

Ответственный за технику безопасности проинструктировать личный состав по работе на. высотах.

Администрация АО "Комбайн": произвести обесточивание и остановку производства, эвакуацию рабочих. Обеспечить выпуск дыма с производственного корпуса. Поднять давление в противопожарном водопроводе.

Задействовать службы завода по плану привлечения сил и средств.

14-50   Наружный противо-	РТП:

пожарный водопровод -                                           НШ произвести перегруп-

не обеспечивает	пировку сил.

требуемый расход	Вызвать ПНС-110 и АР-2 для

воды.	обеспечения дополнительной

Площадь пожара	подачи воды с градирни Ком-

увеличивается до	байнового завода и ТЭЦ.

1161 м2	РТП:

-администрации оказать мед.

помощь пострадавшему.

15-00 Пожар локализован                            Начальникам боевых участков на Sп  = .1181 м2

15-10 Пожар ликвидирован                            Начальникам боевых участков
	произвести разборку завалов

вскрытие "пирога кровли для проливки.

НШ произвести уборку неработающих линий не участвующих в тушении.

15-20  Разбор учений.